схема теплоснабжения

Городского поселения Данилов

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2039 года

(актуализация на 2026 год)

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы |  |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия |  |
| Введение |  |
| Общая часть |  |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ |  |
| - 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) |  |
| - 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе |  |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах |  |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городского поселения Данилов |  |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |  |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии |  |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии |  |
| - 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе |  |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения |  |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  |
| - 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |
| - 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения Данилов |  |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Городского поселения Данилов |  |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения |  |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |
| - 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных |  |
| - 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно |  |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| - 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации |  |
| - 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения |  |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей |  |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) |  |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения |  |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной |  |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей |  |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ |  |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива |  |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии |  |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения |  |
| 8.4. Преобладающий в Городском поселении Данилов вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе |  |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения Данилов |  |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ |  |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе |  |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов |  |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения |  |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям |  |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации |  |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) |  |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения Данилов |  |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ |  |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ |  |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии |  |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии |  |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения |  |
| 13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок |  |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения Данилов) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения |  |
| - 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения Данилов для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ |  |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ |  |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения Данилов Даниловского муниципального района Ярославской области является:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 06 сентября 2012 года № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018г.  № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Генеральный план городского поселения Данилов Даниловского муниципального района Ярославской области на  2019- 2039 годы.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей городского поселения Данилов тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2026 по 2039 годы.

В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2026-2029 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2030-2039 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Городское поселение Данилов - административный центр Даниловского района Ярославской области, железнодорожная станция Северной железной дороги. Город является важным транспортным узлом, из которого расходятся железнодорожные линии и автомобильные дороги в направлении Москвы, Вологды, Буя, Пошехонья.

ГП Данилов расположен в центральной части Восточно-Европейской равнины (точнее, на Даниловской возвышенности) на обоих берегах небольшой реки Пеленги (Пеленды), в непосредственной близости от её истока. Находится в 351 километре к северо-востоку от Москвы и 69 километрах от Ярославля. Город занимает площадь в 11,82 км². Средняя высота центра города — 160 м над уровнем моря.

Поверхность Даниловского района представляет приподнятую равнину с частым чередованием понижений по долинам рек и ручейков с более высокими местами на водоразделах.

В городе около 3 тыс. строений, более 70 улиц, площадей и переулков.

В городском поселении Данилов развитие получили предприятия пищевой, лесной, деревообрабатывающей промышленности. В городском поселении находятся следующие предприятия: АО «Даниловский маслосырзавод», АО «Даниловская птицефабрика», АО «Даниловский хлебозавод» и др.

Данилов находится в зоне умеренно-континентального климата. Среднегодовая температура на его территории +2,6°C, среднемесячные изменяются от –11,5°C. зимой до +17,1°C летом. Абсолютный температурный максимум +35,5°C, абсолютный минимум –44,9°C. Сумма годовых осадков колеблется от 640 до 680 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха 70%. Максимум влажности приходится на декабрь, а минимум – на май. В холодный период преобладают ветры южных направлений, а в теплый – прежде всего северных. Среднегодовая скорость ветра 4,1 м/с. Наибольшие скорости наблюдаются осенью и зимой. Устойчивый снежный покров (64 см) устанавливается в конце ноября - начале декабря и сохраняется до середины апреля. Наибольшей высоты он достигает в феврале - марте, абсолютный максимум высоты снежного покрова - 95 см.

На территории городского поселения Данилов по состоянию на 01.01.2025 года проживает 14 522 человека.

Теплоснабжение городского поселения Данилов осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.

Централизованным теплоснабжением в городском поселении Данилов обеспечен жилищный фонд и объекты общественно-делового назначения, в том числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается в основном индивидуальная усадебная и коттеджная застройки.

На территории городского поселения Данилов расположены 10 централизованных котельных:

АО «Яркоммунсервис»

- Котельная ул. Ярославская, д. 81 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная ул. Вологодская, д. 28 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная ул. Вятская, д. 4 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная ул. Набережная, д. 62 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная ул. Заводская, д.7 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная ул. Свердлова, д. 26 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная ул. Володарского, д. 49 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная ул. Ленина, д. 28 - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная

ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению Ярославский территориальный участок

-Котельная «Крановые мастерские» г. Данилов ул. Железнодорожная, д. 2 ж - температурный график – 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Котельная «ВМК» ст. Данилов ул. Шарохина, д.100 - температурный график – 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-Котельная «ТЧ-4» ст. Данилов ул. Заводская, д.7 - температурный график – 95/70 0С.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13330.2020

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -290С |
| 2 | Средняя температура за отопительный период | -3,2 0С |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | 215 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ.

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план городского поселения Данилов до 2039 года определяет перспективное территориальное развитие городского поселения и его основных структурообразующих элементов.

Таблица 1.1  - Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям централизованных источников теплоснабжения городского поселения Данилов

| № п/п | Тип потребителя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032гг. | 2033 - 2039 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Ярославская, д.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 8324,5679 | 8324,5679 | 8324,5679 | 8324,5679 | 8324,5679 | 8324,5679 | 8324,5679 | 8324,5679 | 8324,5679 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 1330,565 | 1330,565 | 1330,565 | 1330,565 | 1330,565 | 1330,565 | 1330,565 | 1330,565 | 1330,565 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная ул. Вологодская, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 2337,4439 | 2337,4439 | 2337,4439 | 2337,4439 | 2337,4439 | 2337,4439 | 2337,4439 | 2337,4439 | 2337,4439 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 458,87328 | 458,87328 | 458,87328 | 458,87328 | 458,87328 | 458,87328 | 458,87328 | 458,87328 | 458,87328 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 492,08856 | 492,08856 | 492,08856 | 492,08856 | 492,08856 | 492,08856 | 492,08856 | 492,08856 | 492,08856 |
| 3 | Котельная ул. Вятская, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4027,9807 | 4027,9807 | 4027,9807 | 4027,9807 | 4027,9807 | 4027,9807 | 4027,9807 | 4027,9807 | 4027,9807 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная ул. Набережная, д.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 12347,152 | 12347,152 | 12347,152 | 12347,152 | 12347,152 | 12347,152 | 12347,152 | 12347,152 | 12347,152 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 1430,2109 | 1430,2109 | 1430,2109 | 1430,2109 | 1430,2109 | 1430,2109 | 1430,2109 | 1430,2109 | 1430,2109 |
| 5 | Котельная ул. Заводская, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 103158,66 | 103158,66 | 103158,66 | 108071,73 | 108071,73 | 108071,73 | 108071,73 | 108071,73 | 108071,73 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 87832,923 | 87832,923 | 87832,923 | 92745,994 | 92745,994 | 92745,994 | 92745,994 | 92745,994 | 92745,994 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 13196,514 | 13196,514 | 13196,514 | 13196,514 | 13196,514 | 13196,514 | 13196,514 | 13196,514 | 13196,514 |
| 6 | Котельная ул. Свердлова, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 1118,4338 | 1118,4338 | 1118,4338 | 1118,4338 | 1118,4338 | 1118,4338 | 1118,4338 | 1118,4338 | 1118,4338 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная ул. Володарского, д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4913,0702 | 4913,0702 | 4913,0702 | - | - | - | - | - | - |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная ул. Ленина, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 2750,1694 | 2750,1694 | 2750,1694 | 2750,1694 | 2750,1694 | 2750,1694 | 2750,1694 | 2750,1694 | 2750,1694 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная «Крановых мастерских» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 9615,115 | 9615,115 | 9615,115 | 9615,115 | 9615,115 | 9615,115 | 9615,115 | 9615,115 | 9615,115 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 8295,0975 | 8295,0975 | 8295,0975 | 8295,0975 | 8295,0975 | 8295,0975 | 8295,0975 | 8295,0975 | 8295,0975 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 35238,9 | 35238,9 | 35238,9 | 35238,9 | 35238,9 | 35238,9 | 35238,9 | 35238,9 | 35238,9 |
| 10 | Котельная ВМК ст. Данилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 203,525 | 203,525 | 203,525 | 203,525 | 203,525 | 203,525 | 203,525 | 203,525 | 203,525 |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 7954,92 | 7954,92 | 7954,92 | 7954,92 | 7954,92 | 7954,92 | 7954,92 | 7954,92 | 7954,92 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 8289,864 | 8289,864 | 8289,864 | 8289,864 | 8289,864 | 8289,864 | 8289,864 | 8289,864 | 8289,864 |

Таблица 1.2 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения городского поселения Данилов

| №п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2025 г. |  |  |  | 2039 г. |  |  |  |
| 1 | ул. Ярославская, д.81 | 0,888 | - | - | 0,888 | 0,888 | - | - | 0,888 |
|  | Жилые здания | 0,888 | - | - | 0,888 | 0,888 | - | - | 0,888 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ул. Вологодская, д.28 | 0,2853 | - | - | 0,2853 | 0,2853 | - | - | 0,2853 |
|  | Жилые здания | 0,25123 | - | - | 0,25123 | 0,25123 | - | - | 0,25123 |
|  | Общественные и административные здания | 0,016 | - | - | 0,016 | 0,016 | - | - | 0,016 |
|  | Промышленные здания | 0,018 | - | - | 0,018 | 0,018 | - | - | 0,018 |
| 3 | ул. Вятская, д.4 | 0,14431 | - | - | 0,14431 | 0,14431 | - | - | 0,14431 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,14431 | - | - | 0,14431 | 0,14431 | - | - | 0,14431 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ул. Набережная, д.62 | 0,4936 | 0,28656 | 0,0252 | 0,80536 | 0,4936 | 0,28656 | 0,0252 | 0,80536 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,442 | 0,287 | 0,025 | 0,754 | 0,442 | 0,287 | 0,025 | 0,754 |
|  | Промышленные здания | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 5 | ул. Заводская, д.7 | 14,3719 | 0,34331 | 0,714 | 15,676 | 14,8768 | 0,34331 | 0,6614 | 15,88151 |
|  | Жилые здания | 11,088 | - | 0,525 | 11,613 | 11,2568 | - | 0,5354 | 11,7922 |
|  | Общественные и административные здания | 3,147 | 0,34331 | 0,026 | 3,490 | 3,147 | 0,34331 | 0,026 | 3,490 |
|  | Промышленные здания | 0,473 | - | 0,100 | 0,573 | 0,473 | - | 0,100 | 0,573 |
| 6 | ул. Свердлова, д. 26 | 0,040 | - | 0,0021 | 0,042 | 0,040 | - | 0,0021 | 0,042 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,040 | - | 0,0021 | 0,042 | 0,040 | - | 0,0021 | 0,042 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ул. Володарского, д. 49 | 0,1805 | - | 0,0108 | 0,1913 | 0,0117 | - | 0,0004 | 0,0121 |
|  | Жилые здания | 0,1688 | - | 0,0104 | 0,1792 | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,0117 | - | 0,0004 | 00121 | 0,0117 | - | 0,0004 | 00121 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ул. Ленина, д. 28 | 0,1007 | - | - | 0,1007 | 0,1007 | - | - | 0,1007 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,10107 | - | - | 0,10107 | 0,10107 | - | - | 0,10107 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | «Крановых мастерских» | 1,0977 | - | - | 1,0977 | 1,0977 | - | - | 1,0977 |
|  | Жилые здания | 0,9387 | - | - | 0,9387 | 0,9387 | - | - | 0,9387 |
|  | Общественные и административные здания | 0,147 | - | - | 0,147 | 0,147 | - | - | 0,147 |
|  | Промышленные здания | 0,012 | - | - | 0,012 | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 10 | ВМК ст. Данилов | 5,8092 | - | - | 5,8092 | 5,8092 | - | - | 5,8092 |
|  | Жилые здания | 0,102 | - | - | 0,102 | 0,102 | - | - | 0,102 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | 5,7072 | - | - | 5,7072 | 5,7072 | - | - | 5,7072 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м3/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |  |  |  |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | 2025 | 0,888 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,888 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,888 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,888 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,888 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 0,888 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,0 |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 2025 | 0,2853 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2853 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2853 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2853 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2853 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 0,2853 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | 2025 | 0,14431 | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,14431 | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,14431 | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,14431 | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,14431 | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 0,14431 | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | 0,0 |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | 2025 | 0,78 | 0,0252 | 0,0 | 0,021 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,78 | 0,0252 | 0,0 | 0,021 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,78 | 0,0252 | 0,0 | 0,021 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,78 | 0,0252 | 0,0 | 0,021 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,78 | 0,0252 | 0,0 | 0,021 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 0,78 | 0,0252 | 0,0 | 0,021 | 0,0 |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | 2025 | 14,805 | 0,714 | 0,0 | 0,349 | 0,0 |
|  | 2026 | 14,805 | 0,714 | 0,0 | 0,349 | 0,0 |
|  | 2027 | 14,805 | 0,714 | 0,0 | 0,349 | 0,0 |
|  | 2028 | 14,974 | 0,7244 | +0,1792 | 0,354 | +0,005 |
|  | 2029 | 14,805 | 0,714 | 0,0 | 0,354 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 14,805 | 0,714 | 0,0 | 0,354 | 0,0 |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 2025 | 0,04007 | 0,0021 | 0,0 | 0,0009 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,04007 | 0,0021 | 0,0 | 0,0009 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,04007 | 0,0021 | 0,0 | 0,0009 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,04007 | 0,0021 | 0,0 | 0,0009 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,04007 | 0,0021 | 0,0 | 0,0009 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 0,04007 | 0,0021 | 0,0 | 0,0009 | 0,0 |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | 2025 | 0,1805 | 0,0108 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1805 | 0,0108 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1805 | 0,0108 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | -0,1913 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0117 | 0,0004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 0,0117 | 0,0004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | 2025 | 0,1007 | 0,0 | 0,0 | 0,00089 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1007 | 0,0 | 0,0 | 0,00089 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1007 | 0,0 | 0,0 | 0,00089 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1007 | 0,0 | 0,0 | 0,00089 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1007 | 0,0 | 0,0 | 0,00089 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 0,1007 | 0,0 | 0,0 | 0,00089 | 0,0 |
| ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению Ярославский территориальный участок |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Крановых мастерских» | 2025 | 1,0977 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2026 | 1,0977 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,0977 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,0977 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2029 | 1,0977 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 1,0977 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
| Котельная ВМК ст. Данилов | 2025 | 5,8092 | 0,0 | 0,0 | 0,061 | 0,0 |
|  | 2026 | 5,8092 | 0,0 | 0,0 | 0,061 | 0,0 |
|  | 2027 | 5,8092 | 0,0 | 0,0 | 0,061 | 0,0 |
|  | 2028 | 5,8092 | 0,0 | 0,0 | 0,061 | 0,0 |
|  | 2029 | 5,8092 | 0,0 | 0,0 | 0,061 | 0,0 |
|  | 2030-2039 | 5,8092 | 0,0 | 0,0 | 0,061 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах городского поселения Данилов и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника

тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и

по городскому поселению Данилов

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2039 |
| Зона действия каждого источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Ярославская, д.81 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 2 | Котельная ул. Вологодская, д.28 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Котельная ул. Вятская, д.4 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| 4 | Котельная ул. Набережная, д.62 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |
| 5 | Котельная ул. Заводская, д.7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 6 | Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная ул. Володарского, д. 49 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| 8 | Котельная ул. Ленина, д. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная «Крановых мастерских» | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |
| 10 | Котельная ВМК ст. Данилов | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
| Расчетный элемент территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Данилов | 83,96 | 83,96 | 83,96 | 83,86 | 83,86 | 83,86 | 83,86 |
| Зона действия по эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Яркоммунсервис» | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 |
| 2 | ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению Ярославский территориальный участок | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения городского поселения Данилов для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 10-ти котельных:

Таблица 2.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | 0,86 | КВА- 1,0 Гн | 3 | 2,58 | Природный газ |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 0,258 | Ferrolli GN4.N09 | 2 | 0,516 | Природный газ |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | 0,297 | Vitoplex-100 | 1 | 0,297 | Природный газ |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | 0,56 | Vitoplex-200 | 2 | 1,12 | Природный газ |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | 25,8 | ПТВМ-30 м | 2 | 63,2 | Природный газ |
|  | 3,0 | Viessmann Vitomax 100- | 1 |  |  |
|  | 8,6 | LAVART 10000 M | 1 |  |  |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 0,0516 | КЧМ-5-К | 2 | 0,1032 | Природный газ |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | 0,086 | Хопер 100 | 3 | 0,258 | Природный газ |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | 0,0516 | КЧМ-5-К | 2 | 0,1032 | Природный газ |
| Котельная «Крановых мастерских» | 2,33 | ДКВР 4/13 | 2 | 9,76 | Природный газ |
|  | 5,2 | ДЕ 6,5/14 | 1 |  |  |
| Котельная ВМК ст. Данилов | 1,72 | КВ2 | 3 | 5,16 | Мазут |

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период. Настенные котлы отличаются компактностью, минимальными размерами, наличием циркуляционного насоса, высоким коэффициентом полезного действия (к.п.д. более 91%). В котлах используется осушенный природный газ с теплотворной способностью Qнр =8000 ккал/нм3 (35000 кдж/нм3).

Индивидуальные источники тепловой энергии городского поселения Данилов служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 264,8 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 5,3 Гкал/час.

- Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире.

Проектом генерального плана предусмотрено в части жилищного строительства выполнение следующих основных мероприятий:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях.

Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство.

2. Упорядочение существующих жилых территорий:

Следует на данные территории проводить инвентаризацию, отыскивать владельцев земельных участков, выполнять проект планировки на данные территории. По приблизительным оценкам можно было бы на 7-10% увеличить количество жилого фонда за счет данных мероприятий.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых федеральных и областных программ.

3. Повышение качества жилья за счет

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

В связи с этим тепловая нагрузка индивидуальных источников теплоснабжения увеличится на 0,052 Гкал/час и составит 5,352 Гкал/час.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Ярославская, д.81 | 2024 | 2,58 | 2,58 | 2,572 | 0,008 | 0,11 | 0,888 | 1,006 | 1,574 | 38,99 |
|  |  |  | 2025 | 2,58 | 2,58 | 2,572 | 0,008 | 0,11 | 0,888 | 1,006 | 1,574 | 38,99 |
|  |  |  | 2026 | 2,58 | 2,58 | 2,572 | 0,008 | 0,11 | 0,888 | 1,006 | 1,574 | 38,99 |
|  |  |  | 2027 | 2,58 | 2,58 | 2,572 | 0,008 | 0,11 | 0,888 | 1,006 | 1,574 | 38,99 |
|  |  |  | 2028 | 2,58 | 2,58 | 2,572 | 0,008 | 0,11 | 0,888 | 1,006 | 1,574 | 38,99 |
|  |  |  | 2029 | 2,58 | 2,58 | 2,572 | 0,008 | 0,11 | 0,888 | 1,006 | 1,574 | 38,99 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 2,58 | 2,58 | 2,572 | 0,008 | 0,11 | 0,888 | 1,006 | 1,574 | 38,99 |
| 2 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 2024 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,012 | 0,2853 | 0,3013 | 0,2147 | 58,39 |
|  |  |  | 2025 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,012 | 0,2853 | 0,3013 | 0,2147 | 58,39 |
|  |  |  | 2026 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,012 | 0,2853 | 0,3013 | 0,2147 | 58,39 |
|  |  |  | 2027 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,012 | 0,2853 | 0,3013 | 0,2147 | 58,39 |
|  |  |  | 2028 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,012 | 0,2853 | 0,3013 | 0,2147 | 58,39 |
|  |  |  | 2029 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,012 | 0,2853 | 0,3013 | 0,2147 | 58,39 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,012 | 0,2853 | 0,3013 | 0,2147 | 58,39 |
| 3 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Вятская, д.4 | 2024 | 0,297 | 0,297 | 0,2954 | 0,0016 | 0,001 | 0,144 | 0,1466 | 0,2916 | 49,36 |
|  |  |  | 2025 | 0,297 | 0,297 | 0,2954 | 0,0016 | 0,001 | 0,144 | 0,1466 | 0,2916 | 49,36 |
|  |  |  | 2026 | 0,297 | 0,297 | 0,2954 | 0,0016 | 0,001 | 0,144 | 0,1466 | 0,2916 | 49,36 |
|  |  |  | 2027 | 0,297 | 0,297 | 0,2954 | 0,0016 | 0,001 | 0,144 | 0,1466 | 0,2916 | 49,36 |
|  |  |  | 2028 | 0,297 | 0,297 | 0,2954 | 0,0016 | 0,001 | 0,144 | 0,1466 | 0,2916 | 49,36 |
|  |  |  | 2029 | 0,297 | 0,297 | 0,2954 | 0,0016 | 0,001 | 0,144 | 0,1466 | 0,2916 | 49,36 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 0,297 | 0,297 | 0,2954 | 0,0016 | 0,001 | 0,144 | 0,1466 | 0,2916 | 49,36 |
| 4 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Набережная, д.62 | 2024 | 1,12 | 1,12 | 1,1172 | 0,0028 | 0,007 | 0,8054 | 0,8152 | 0,3048 | 72,8 |
|  |  |  | 2025 | 1,12 | 1,12 | 1,1172 | 0,0028 | 0,007 | 0,8054 | 0,8152 | 0,3048 | 72,8 |
|  |  |  | 2026 | 1,12 | 1,12 | 1,1172 | 0,0028 | 0,007 | 0,8054 | 0,8152 | 0,3048 | 72,8 |
|  |  |  | 2027 | 1,12 | 1,12 | 1,1172 | 0,0028 | 0,007 | 0,8054 | 0,8152 | 0,3048 | 72,8 |
|  |  |  | 2028 | 1,12 | 1,12 | 1,1172 | 0,0028 | 0,007 | 0,8054 | 0,8152 | 0,3048 | 72,8 |
|  |  |  | 2029 | 1,12 | 1,12 | 1,1172 | 0,0028 | 0,007 | 0,8054 | 0,8152 | 0,3048 | 72,8 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 1,12 | 1,12 | 1,1172 | 0,0028 | 0,007 | 0,8054 | 0,8152 | 0,3048 | 72,8 |
| 5 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Заводская, д.7 | 2024 | 63,2 | 63,2 | 62,9822 | 0,2178 | 1,309 | 15,509 | 17,0358 | 46,1642 | 26,96 |
|  |  |  | 2025 | 63,2 | 63,2 | 62,9822 | 0,2178 | 1,309 | 15,509 | 17,0358 | 46,1642 | 26,96 |
|  |  |  | 2026 | 63,2 | 63,2 | 62,9822 | 0,2178 | 1,309 | 15,509 | 17,0358 | 46,1642 | 26,96 |
|  |  |  | 2027 | 63,2 | 63,2 | 62,9822 | 0,2178 | 1,309 | 15,688 | 17,2148 | 45,9852 | 27,24 |
|  |  |  | 2028 | 63,2 | 63,2 | 62,9822 | 0,2178 | 1,309 | 15,688 | 17,2148 | 45,9852 | 27,24 |
|  |  |  | 2029 | 63,2 | 63,2 | 62,9822 | 0,2178 | 1,309 | 15,688 | 17,2148 | 45,9852 | 27,24 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 63,2 | 63,2 | 62,9822 | 0,2178 | 1,309 | 15,688 | 17,2148 | 45,9852 | 27,24 |
| 6 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 2024 | 0,1032 | 0,1032 | 0,103 | 0,0002 | 0 | 0,04217 | 0,04237 | 0,06083 | 41,06 |
|  |  |  | 2025 | 0,1032 | 0,1032 | 0,103 | 0,0002 | 0 | 0,04217 | 0,04237 | 0,06083 | 41,06 |
|  |  |  | 2026 | 0,1032 | 0,1032 | 0,103 | 0,0002 | 0 | 0,04217 | 0,04237 | 0,06083 | 41,06 |
|  |  |  | 2027 | 0,1032 | 0,1032 | 0,103 | 0,0002 | 0 | 0,04217 | 0,04237 | 0,06083 | 41,06 |
|  |  |  | 2028 | 0,1032 | 0,1032 | 0,103 | 0,0002 | 0 | 0,04217 | 0,04237 | 0,06083 | 41,06 |
|  |  |  | 2029 | 0,1032 | 0,1032 | 0,103 | 0,0002 | 0 | 0,04217 | 0,04237 | 0,06083 | 41,06 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 0,1032 | 0,1032 | 0,103 | 0,0002 | 0 | 0,04217 | 0,04237 | 0,06083 | 41,06 |
| 7 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Володарского, д. 49 | 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,2566 | 0,0014 | 0,002 | 0,1805 | 0,1839 | 0,0741 | 71,3 |
|  |  |  | 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,2566 | 0,0014 | 0,002 | 0,1805 | 0,1839 | 0,0741 | 71,3 |
|  |  |  | 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,2566 | 0,0014 | 0,002 | 0,1805 | 0,1839 | 0,0741 | 71,3 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Ленина, д. 28 | 2024 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1021 | 0,0011 | 0 | 0,1007 | 0,1018 | 0,0014 | 98,6 |
|  |  |  | 2025 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1021 | 0,0011 | 0 | 0,1007 | 0,1018 | 0,0014 | 98,6 |
|  |  |  | 2026 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1021 | 0,0011 | 0 | 0,1007 | 0,1018 | 0,0014 | 98,6 |
|  |  |  | 2027 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1021 | 0,0011 | 0 | 0,1007 | 0,1018 | 0,0014 | 98,6 |
|  |  |  | 2028 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1021 | 0,0011 | 0 | 0,1007 | 0,1018 | 0,0014 | 98,6 |
|  |  |  | 2029 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1021 | 0,0011 | 0 | 0,1007 | 0,1018 | 0,0014 | 98,6 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1021 | 0,0011 | 0 | 0,1007 | 0,1018 | 0,0014 | 98,6 |
| 9 | ОАО «РЖД» | Котельная «Крановых мастерских» | 2024 | 9,76 | 9,76 | 9,717 | 0,043 | 0,049 | 1,0977 | 1,1897 | 8,5703 | 12,19 |
|  |  |  | 2025 | 9,76 | 9,76 | 9,717 | 0,043 | 0,049 | 1,0977 | 1,1897 | 8,5703 | 12,19 |
|  |  |  | 2026 | 9,76 | 9,76 | 9,717 | 0,043 | 0,049 | 1,0977 | 1,1897 | 8,5703 | 12,19 |
|  |  |  | 2027 | 9,76 | 9,76 | 9,717 | 0,043 | 0,049 | 1,0977 | 1,1897 | 8,5703 | 12,19 |
|  |  |  | 2028 | 9,76 | 9,76 | 9,717 | 0,043 | 0,049 | 1,0977 | 1,1897 | 8,5703 | 12,19 |
|  |  |  | 2029 | 9,76 | 9,76 | 9,717 | 0,043 | 0,049 | 1,0977 | 1,1897 | 8,5703 | 12,19 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 9,76 | 9,76 | 9,717 | 0,043 | 0,049 | 1,0977 | 1,1897 | 8,5703 | 12,19 |
| 10 | ОАО «РЖД» | Котельная ВМК ст. Данилов | 2024 | 5,16 | 5,16 | 5,146 | 0,014 | 0,042 | 5,8092 | 5,8652 | -0,7052 | 113,7 |
|  |  |  | 2025 | 5,16 | 5,16 | 5,146 | 0,014 | 0,042 | 5,8092 | 5,8652 | -0,7052 | 113,7 |
|  |  |  | 2026 | 5,16 | 5,16 | 5,146 | 0,014 | 0,042 | 5,8092 | 5,8652 | -0,7052 | 113,7 |
|  |  |  | 2027 | 5,16 | 5,16 | 5,146 | 0,014 | 0,042 | 5,8092 | 5,8652 | -0,7052 | 113,7 |
|  |  |  | 2028 | 5,16 | 5,16 | 5,146 | 0,014 | 0,042 | 5,8092 | 5,8652 | -0,7052 | 113,7 |
|  |  |  | 2029 | 5,16 | 5,16 | 5,146 | 0,014 | 0,042 | 5,8092 | 5,8652 | -0,7052 | 113,7 |
|  |  |  | 2030- 2039 | 5,16 | 5,16 | 5,146 | 0,014 | 0,042 | 5,8092 | 5,8652 | -0,7052 | 113,7 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории городского поселения Данилов отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

Таблица 2.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | 1,12 | 3,24 |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 0,8 | 4,7 |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | 0,85 | 7,35 |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | 0,77 | 30,19 |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | 2,15 | 10,9 |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | - | - |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | 0,85 | 7,35 |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | - | - |
| ОАО «РЖД» |  |  |
| Котельная «Крановых мастерских» | 0,93 | 10,14 |
| Котельная ВМК ст. Данилов | 0,69 | 10,09 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных городского поселения Данилов и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

- Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

- Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.= Vi*Li,

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3Vт.с | Объем воды на ГВС, м3 /год | Объем подпиточной воды, м3 /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркомунсервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | 82,2 | 17,3 | 18,61 | 0,0 | 46,3 |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 36,4 | 5,6 | 10,29 | 0,0 | 20,5 |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | 7,3 | 2,8 | 0,40 | 0,0 | 4,1 |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | 108,0 | 15,2 | 2,29 | 67,9 | 22,6 |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | 2930,0 | 288,7 | 184,92 | 1845,4 | 611,0 |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 5,1 | 0,8 | 0,00 | 3,33 | 1,0 |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | 24,9 | 3,5 | 1,04 | 14,5 | 5,9 |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | 4,6 | 2,0 | 0,00 | 0,0 | 2,6 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная «Крановых мастерских» | 72,8 | 21,4 | 10,39 | 0,0 | 41,0 |
| Котельная ВМК ст. Данилов | 313,8 | 113,3 | 23,75 | 0,0 | 176,8 |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

- установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных

- режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 3.2

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование ВПУ | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, м3/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | Комплексон | 0,184 | 0,184 |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | Комплексон | 0,028 | 0,028 |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | нет | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | Умягчитель воды | 0,04 | 0,04 |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | Установка дозирования ЭКО-1-16/63 (1,6/63) | 2,64 | 2,64 |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | нет | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | нет | 0,0022 | 0,0022 |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | нет | 0,001 | 0,001 |
| Котельная «Крановых мастерских» | II ступенчатое Na- катионирование | 0,438 | 0,438 |
| Котельная ВМК ст. Данилов | АСДР «Комплексон-6» | 0,162 | 0,162 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения Данилов

В городском поселении Данилов планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Плановый ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения. Своевременное обслуживание объектов централизованных систем теплоснабжения. Устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, систем централизованного теплоснабжения.

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения городского поселения Данилов, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения Данилов

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

Развитие системы теплоснабжения городского поселения Данилов включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей схемой не предполагается.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной в г. Данилов по ул.Заводская, 7 | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения. Замена изношенного оборудования |
| 2 | Модернизация котельной в г. Данилов по ул.Вятская, 4 |  |
| 3 | Модернизация котельной в г. Данилов по ул.Набережная, 62 |  |
| 4 | Модернизация котельной в г. Данилов, Свердлова, 26 |  |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

- тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

- в случае если продление срока службы технически невозможно

- или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей схемой не предполагаются.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

- и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

- электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

- либо по выводу их из эксплуатации

- Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии

- для каждого источника тепловой энергии или группы источников

- в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

- и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 5.2.1 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | отсутствует | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | отсутствует | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | отсутствует | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | закрытая | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | закрытая | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | закрытая | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | отсутствует | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | отсутствует | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная «Крановых мастерских» | отсутствует | -29 | +18 | 95/70 |
| Котельная ВМК ст. Данилов | отсутствует | -29 | +18 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.2

Таблица 5.2.2 - График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 40,1 | 35 |
| 9 | 41,7 | 36,1 |
| 8 | 43,3 | 37,2 |
| 7 | 44,9 | 38,3 |
| 6 | 46,5 | 39,4 |
| 5 | 48,1 | 40,4 |
| 4 | 49,6 | 41,4 |
| 3 | 51,1 | 42,5 |
| 2 | 52,6 | 43,4 |
| 1 | 54,1 | 44,4 |
| 0 | 55,6 | 45,4 |
| -1 | 57,1 | 46,3 |
| -2 | 58,5 | 47,4 |
| -3 | 60 | 48,3 |
| -4 | 61,4 | 49,2 |
| -5 | 62,9 | 50,1 |
| -6 | 64,3 | 51 |
| -7 | 65,7 | 51,9 |
| -8 | 67,1 | 52,8 |
| -9 | 68,5 | 53,7 |
| -10 | 69,9 | 54,6 |
| -11 | 71,2 | 55,4 |
| -12 | 72,6 | 56,3 |
| -13 | 74 | 57,1 |
| -14 | 75,3 | 58 |
| -15 | 76,7 | 58,8 |
| -16 | 78 | 59,7 |
| -17 | 79,4 | 60,5 |
| -18 | 80,7 | 61,3 |
| -19 | 82 | 62,1 |
| -20 | 83,3 | 62,9 |
| -21 | 84,7 | 63,7 |
| -22 | 86 | 64,5 |
| -23 | 87,3 | 65,3 |
| -24 | 88,6 | 66,1 |
| -25 | 89,9 | 66,9 |
| -26 | 91,2 | 67,7 |
| -27 | 92,4 | 68,4 |
| -28 | 93,7 | 69,3 |
| -29 | 95 | 70 |

Таблица 5.2.3 - График качественного температурного регулирования  с ГВС

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 70 | 58,9 |
| 9 | 70 | 58,7 |
| 8 | 70 | 58,4 |
| 7 | 70 | 58,3 |
| 6 | 70 | 58,1 |
| 5 | 70 | 57,8 |
| 4 | 70 | 57,6 |
| 3 | 70 | 57,4 |
| 2 | 70 | 57,2 |
| 1 | 70 | 57,0 |
| 0 | 70 | 56,8 |
| -1 | 70 | 56,6 |
| -2 | 70 | 56,4 |
| -3 | 70 | 56,1 |
| -4 | 70 | 55,9 |
| -5 | 70 | 55,8 |
| -6 | 70 | 55,3 |
| -7 | 70 | 55,1 |
| -8 | 70 | 54,9 |
| -9 | 70 | 54,7 |
| -10 | 70 | 55,4 |
| -11 | 71,2 | 56,3 |
| -12 | 72,6 | 57,1 |
| -13 | 74 | 58 |
| -14 | 75,3 | 58,8 |
| -15 | 76,7 | 59,7 |
| -16 | 78 | 60,5 |
| -17 | 79,4 | 61,3 |
| -18 | 80,7 | 62,1 |
| -19 | 82 | 62,9 |
| -20 | 83,3 | 63,7 |
| -21 | 84,7 | 64,5 |
| -22 | 86 | 65,3 |
| -23 | 87,3 | 66,1 |
| -24 | 88,6 | 66,9 |
| -25 | 89,9 | 67,7 |
| -26 | 91,2 | 68,4 |
| -27 | 92,4 | 68,4 |
| -28 | 93,7 | 69,3 |
| -29 | 95 | 70 |

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2039 года.

Таблица 5.3. - Производительность котельных городского поселения Данилов

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | 2,58 | 2,58 | 0,888 | - |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 0,516 | 0,516 | 0,2853 | - |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | 0,297 | 0,297 | 0,144 | 2029 |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | 1,12 | 1,12 | 0,8054 | 2026-2027 |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | 63,2 | 63,2 | 15,509 | 2025-2029 |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 0,1032 | 0,1032 | 0,04217 | 2028 |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | 0,258 | 0,0 | 0,1805 | - |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1007 | - |
| Котельная «Крановых мастерских» | 9,76 | 9,76 | 1,0977 | - |
| Котельная ВМК ст. Данилов | 5,16 | 5,16 | 5,8092 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В городском поселении Данилов ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Котельные работают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии  можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль  является довольно сложной и дорогостоящей.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории городского поселения Данилов расположены 10 котельных, на которых наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство многоквартирного жилищного фонда не планируется. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника теплоснабжения нет.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка теплотрассы Ф80 мм; L=122 м | Переподключение МКД по ул. Володарского, 49 |

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловых сетей в г. Данилов от котельной по ул. Заводская,7 | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Модернизация тепловых сетей в г. Данилов от котельной по ул. Вятская,4 |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Данные мероприятия в городском поселении Данилов не предусмотрены, так как система горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

Данные мероприятия в городском поселении Данилов не предусмотрены, так как система горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Таблица 8.1.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Ярославская, д.81 | 2,58 | природный газ | 3025,499 | 457,46 | 404,83 | 151,20 |
| 2 |  | Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 0,516 | природный газ | 760,81 | 110,02 | 97,36 | 144,60 |
| 3 |  | Котельная ул. Вятская, д.4 | 0,297 | природный газ | 328,967 | 56,45 | 49,96 | 171,61 |
| 4 |  | Котельная ул. Набережная, д.62 | 1,12 | природный газ | 1263,121 | 196,50 | 173,89 | 155,56 |
| 5 |  | Котельная ул. Заводская, д.7 | 63,2 | природный газ | 50304,831 | 8965,99 | 7934,5 | 178,23 |
| 6 |  | Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 0,1032 | природный газ | 101,401 | 38,78 | 34,32 | 382,46 |
| 7 |  | Котельная ул. Володарского, д. 49 | 0,258 | природный газ | 524,18 | 85,72 | 75,86 | 163,54 |
| 8 |  | Котельная ул. Ленина, д. 28 | 0,1032 | природный газ | 218,452 | 43,45 | 38,45 | 198,89 |
| 9 | ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению Ярославский территориальный участок | Котельная «Крановых мастерских» | 9,76 | природный газ | 3254,05 | 1822,46 | 1612,8 | 560,06 |
| 10 |  | Котельная ВМК ст. Данилов | 5,16 | мазут | 2570,28 | 793,37 | 702,1 | 308,67 |

Таблица 8.2.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Ярославская, д.81 | 2,58 | природный газ | 3025,499 | 457,46 | 404,83 | 151,20 |
| 2 |  | Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 0,516 | природный газ | 760,81 | 110,02 | 97,36 | 144,60 |
| 3 |  | Котельная ул. Вятская, д.4 | 0,297 | природный газ | 323,9 | 50,37 | 44,57 | 155,5 |
| 4 |  | Котельная ул. Набережная, д.62 | 1,12 | природный газ | 1263,121 | 191,24 | 169,2 | 151,4 |
| 5 |  | Котельная ул. Заводская, д.7 | 63,2 | природный газ | 46504,83 | 7896,52 | 6986,73 | 169,8 |
| 6 |  | Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 0,1032 | природный газ | 101,401 | 32,96 | 29,17 | 325,1 |
| 7 |  | Котельная ул. Володарского, д. 49 | - | - | - | - | - | - |
| 8 |  | Котельная ул. Ленина, д. 28 | 0,1032 | природный газ | 218,452 | 43,45 | 38,45 | 198,89 |
| 9 | ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению Ярославский территориальный участок | Котельная «Крановых мастерских» | 9,76 | природный газ | 3254,05 | 1822,46 | 1612,8 | 560,06 |
| 10 |  | Котельная ВМК ст. Данилов | 5,16 | природный газ | 2570,28 | 399,67 | 342,7 | 155,5 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,

включая местные виды топлива, а также используемые

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Основное топливо 2024 год | Перспективное топливо, 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная ул. Ярославская, д.81 | Природный газ | Природный газ |
| 2 |  | Котельная ул. Вологодская, д.28 а | Природный газ | Природный газ |
| 3 |  | Котельная ул. Вятская, д.4 | Природный газ | Природный газ |
| 4 |  | Котельная ул. Набережная, д.62 | Природный газ | Природный газ |
| 5 |  | Котельная ул. Заводская, д.7 | Природный газ | Природный газ |
| 6 |  | Котельная ул. Свердлова, д. 26 | Природный газ | Природный газ |
| 7 |  | Котельная ул. Володарского, д. 49 | Природный газ | Природный газ |
| 8 |  | Котельная ул. Ленина, д. 28 | Природный газ | Природный газ |
| 9 | ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению Ярославский территориальный участок | Котельная «Крановых мастерских» | Природный газ | Природный газ |
| 10 |  | Котельная ВМК ст. Данилов | мазут | природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории городского поселения Данилов не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | Природный газ | 100 | 33,99 | 8119 |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | Природный газ | 100 | 33,99 | 8119 |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | Природный газ | 100 | 33,99 | 8119 |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | Природный газ | 100 | 33,99 | 8119 |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | Природный газ | 100 | 34,15 | 8156 |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | Природный газ | 100 | 34,07 | 8138 |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | Природный газ | 100 | 33,99 | 8119 |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | Природный газ | 100 | 33,99 | 8119 |
| Котельная «Крановых мастерских» | Природный газ | 100 | 33,99 | 8119 |
| Котельная ВМК ст. Данилов | Мазут | 100 | 40,6 | 9700 |

8.4. Преобладающий в городском поселении Данилов вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В городском поселении Данилов в котельных используется природный газ, кроме  котельной  ВМК ст. Данилов. В 2025 году данную котельную планируется перевести на природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного

баланса городского поселения Данилов

Приоритетное развитие топливного баланса в городском поселении Данилов не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031-2039 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной в г.Данилов по ул.Заводская, 7 | 12071,22 | 4180,48 | 7596,625 | 10743,962 | 2638,816 |  |  |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Модернизация котельной в г.Данилов по ул.Вятская, 4 |  |  |  |  | 1957,847 |  |  |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Модернизация котельной в г.Данилов по ул.Набережная, 62 |  | 3068,752 | 197,354 |  |  |  |  |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Модернизация котельной в г. Данилов, Свердлова, 26 |  |  |  | 42,958 |  |  |  |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Итого: | 12071,22 | 7249,232 | 7793,979 | 10786,92 | 4596,663 | 0,0 | 0,0 |  |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Таблица 9.2.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2039 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей в г. Данилов от котельной по ул. Заводская,7, в том числе: | 0 | 6868,762 | 6203,907 | 3577,922 | 5299,152 | 9380,999 |  | АО «Яркоммунсервис» |
| ул. Володарского от тепловой камеры ТК-2-3 до ТК-24 (в составе участков ТК-2-4 до ТК-2-5, ТК-2-5 до ТК-2-6) Ф250 мм; L=290 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского от тепловой камеры ТК-2-3 до ТК-24 (в составе участков ТК-2-4 до УТ-55) Ф100 мм; L=60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского от тепловой камеры ТК-2-10 до ТК-23, от ТК № 23 до ТУ № 62 (в составе участков ТК-26-ИК-26 до ДК) Ф80 мм; L=120 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского от тепловой камеры ТК-2-3 до ТК-24 (в составе участков ТК-2-8 до ТК-2-9) Ф200 мм; L=166 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского от тепловой камеры ТК-2-10 до ТК-23, от ТК № 23 до ТУ № 62 (в составе участков ТК-2-10 до ТК-25) Ф200 мм; L=82 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского от тепловой камеры ТК-2-10 до ТК-23, от ТК № 23 до ТУ № 62 (в составе участков ТК-25 до ТК-26) Ф80 мм; L=120 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой камеры ТК-2-3 до ТК-24 (в составе участков ТК-2-9 до ТК-2-10) Ф200 мм; L=194 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского от магистральной тепловой камеры ТК-А до ТК-2-2 (в составе участков ТК-А-ТК-2-1-ТК-2-2) Ф300 мм; L=312м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Петербургская и ул. Володарского от магистральной тепловой камеры УТ-34 до УТ-36 (в составе участков ТК-34-ТК-37) Ф125 мм; L=96 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская от тепловой камеры УТ-23 до ул. Заводская, 6а (в составе участков УТ-23 до д.6а ул.Заводская) Ф50 мм; L=46 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Урицкого, д.58а, от УТ № 81 до здания МБОУ СОШ № 12 Ф 80 мм; L=458 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Урицкого, д.58а, от УТ № 81 до здания МБОУ СОШ № 2 Ф80 мм; L=82 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская от тепловой камеры УТ-30 до ЖД № 8(в составе участков УТ-30до д.8 ул.Заводская) Ф50 мм; L=60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Шарохина от тепловой камеры УТ-41 до УТ-42, от УТ-46 до УТ-48, от УТ-53 до УТ-54 (в составе участков УТ-53-УТ-51) Ф80 мм; L=76 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Шарохина от тепловой камеры УТ-54 до ЖД № 11 (в составе участков УТ-54 до д.№ 11, ул. Шарохина) Ф80 мм; L=72 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой камеры УТ-55 до ЖД № 9а, ул. Земляной вал, до зд. МБДОУ д/сад № 6, ул. Земляной вал. Д.7а (в составе участков УТ-55 до д.7а ул. Земляной вал) Ф50 мм; L=276 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой камеры УТ-65 до УТ-66 и ЖД № 15 корп.2 (в составе участков УТ-65 до УТ-66 д.15, корп.2, ул. Шарохина) Ф125 мм; L=180 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой камеры УТ-49 до УТ-65(в составе участков УТ-64 до УТ-65) Ф200 мм; L=110 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Петербургская от тепловой камеры ТК-1-1 до ТК-1-2 (в составе участков ТК-1-1 до ТК-1-2) Ф200 мм; L=402 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Преображенская, д.6 от тепловой камеры УТ-74 до зд. МБДОУ ДОД д/сад № 7 "Улыбка" (в составе участков УТ-74 до УТ-75) Ф125 мм; L=24 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Петербургская от тепловой камеры ТК-0 до ТК-1-1 (в составе участков ТК-0 до ТК-1-1) Ф200 мм; L=384 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Шарохина от тепловой камеры УТ-41 до УТ-42, от УТ-46 до УТ-48, от УТ-53 до УТ-54 (в составе участков УТ-41 до УТ-42) Ф100 мм; L=90 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Шарохина от тепловой камеры УТ-42 до УТ-43(в составе участков УТ-42 до УТ-43) Ф50 мм; L=62 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского от тепловой камеры УТ-42 до ЖД № 87(в составе участков УТ-42 до д.87 ул. Володарского) Ф32 мм; L=20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского от тепловой камеры УТ-43 до ЖД № 89(в составе участков УТ-43 до д.89 ул. Володарского) Ф32 мм; L=12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-30 до ТК-31 Ф150 мм; L=170 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ № 40 до узла № 2, от узла № 2 до узла № 3, от узла № 3 до узла № 4 (в составе участков УТ-40 до У-3) Ф125 мм; L=40 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ № 40 до узла № 2, от узла № 2 до узла № 3, от узла № 3 до узла № 4 (в составе участков У-3 до У-4) Ф100 мм; L=52 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-33 до жилого дома № 2 (в составе участков УТ-33 до д.2. ул.Заводская) Ф80 мм; L=78 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей в г.Данилов от котельной по ул. Вятская,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,856 | 0 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 9.3.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2039 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка теплотрассы для переподключения МКД по ул. Володарского, 49 Ф80 мм; L=122 м |  |  | 961,539 |  |  |  |  | АО «Яркоммунсервис» |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского поселения Данилов система централизованного горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.4.

| Показатель | ДО | ПОСЛЕ |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Заводская, 7 |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 50304,831 | 46504,83 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 68561,845 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 947,77 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 9269,19 |
| Окупаемость проекта, год | 7,4 |  |
| Котельная ул. Вятская, 4 |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 328,967 | 323,9 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 2017,703 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 5,39 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 52,7 |
| Окупаемость проекта, год | 38,3 |  |
| Котельная ул. Набережная, д.62 |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 1263,121 | 1263,121 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 3266,106 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 4,69 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 45,86 |
| Окупаемость проекта, год | - |  |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 34,32 | 29,17 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 42,958 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 1,15 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 11,2 |
| Окупаемость проекта, год | 3,8 |  |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый

период актуализации

Таблица 9.5.

| Год выполнения работ | Наименование работ | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 2019-2023 год - ПИР 2024 - приобретение оборудования; 2025 год - СМР | Реконструкция котельной ВМК ст.Данилов - перевод котельной с мазута на природный газ | 259,459 млн.руб. |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Решением администрации городского поселения Данилов статус единой теплоснабжающей организации присвоен – АО «Яркоммунсервис».

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | котельная | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | котельная | АО «Яркоммунсервис» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое 	объединение 	или 	разделение 	систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В таблице 10.2 на основании критериев, представленных в Постановлении Правительства РФ № 808, рассмотрены теплоснабжающие организации городского поселения Данилов.

Таблица 10.2 - Характеристики теплоснабжающие организации, претендующих на роль ЕТО в городском поселении Данилов

| Наименование теплоснабжающей организации | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» | Источники теплоснабжения и тепловые сети находятся на договорах аренды с АО «Даниловское ЖКХ» Установленная мощность источников=68,177 Гкал/ч; Число потребителей=148; Материальная характеристика=3624,974 м2 | Эксплуатирует источники тепловой энергии с наибольшей установленной мощностью. Эксплуатирует тепловые сети с наибольшим значением материальной характеристики и обслуживает наибольшее количество потребителей на территории г.п. Данилов |
| Филиал ОАО «РЖД» | Источники теплоснабжения находятся в собственности; Тепловые сети находятся на договорах аренды АО «Яркоммунсервис». Установленная мощность =15,02 Гкал/ч; Число потребителей=67; Материальная характеристика=1221,439 м2 | Имеется источники, но по значению установленной мощности, материальной характеристики тепловых сетей и числу подключенных потребителей значительно уступает аналогичным показателям АО «Яркоммунсервис». Поэтому не может претендовать на статус ЕТО на территории городского поселения Данилов |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Дополнительных заявок на присвоение статуса ЕТО в зоне действия котельных не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения Данилов

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| Котельная ул. Ярославская, д.81 | 2,58 | 1016 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Вологодская, д.28 а | 0,516 | 562 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Вятская, д.4 | 0,297 | 22 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Набережная, д.62 | 1,12 | 125 |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Заводская, д.7 | 63,2 | 10098,3 |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Свердлова, д. 26 | 0,1032 | 0 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Володарского, д. 49 | 0,258 | 57 |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная ул. Ленина, д. 28 | 0,1032 | 0 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная «Крановых мастерских» | 9,76 | 1135 | 0 | Филиал ОАО «РЖД» |
| Котельная ВМК ст. Данилов | 1,72 | 2594 | 0 | Филиал ОАО «РЖД» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории городского поселения Данилов расположены 10 источников теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.

В связи с ликвидацией котельной по ул. Володарского, 49, все абоненты планируется переподключить к котельной по ул. Заводская, 7.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории городского поселения Данилов на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ, СХЕМОЙ  И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры городского поселения Данилов между схемами теплоснабжения и газоснабжения не выявлены.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Котельные городского поселения Данилов работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в городском поселении Данилов отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения Данилов) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения городского поселения Данилов, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Данные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.

- 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения Данилов для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» городского поселения Данилов в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения Данилов

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения |  | Ед.изм. | Существующее положение (2024 год) | Ожидаемые показатели (2039 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
|  |  | Котельная ул. Ярославская, д.81 | кг.у.т./ Гкал | 151,2 | 151,2 |
|  |  | Котельная ул. Вологодская, д.28 а |  | 144,6 | 144,6 |
|  |  | Котельная ул. Вятская, д.4 |  | 171,61 | 155,5 |
|  |  | Котельная ул. Набережная, д.62 |  | 155,56 | 151,4 |
|  |  | Котельная ул. Заводская, д.7 |  | 178,23 | 169,8 |
|  |  | Котельная ул. Свердлова, д. 26 |  | 382,46 | 155,5 |
|  |  | Котельная ул. Володарского, д. 49 |  | 163,54 | 0,0 |
|  |  | Котельная ул. Ленина, д. 28 |  | 198,89 | 198,89 |
|  |  | ОАО «РЖД» |  |  |  |
|  |  | Котельная «Крановых мастерских» | кг.у.т./ Гкал | 160,7 | 160,7 |
|  |  | Котельная ВМК ст. Данилов |  | 308,67 | 155,5 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
|  |  | Котельная ул. Ярославская, д.81 | Гкал / м2 | 1,7894 | 1,7894 |
|  |  | Котельная ул. Вологодская, д.28 а |  | 1,2426 | 1,2426 |
|  |  | Котельная ул. Вятская, д.4 |  | 2,4243 | 2,4243 |
|  |  | Котельная ул. Набережная, д.62 |  | 3,6724 | 3,6724 |
|  |  | Котельная ул. Заводская, д.7 |  | 3,6538 | 3,62 |
|  |  | Котельная ул. Свердлова, д. 26 |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная ул. Володарского, д. 49 |  | 2,0114 | 0 |
|  |  | Котельная ул. Ленина, д. 28 |  | 0 | 0 |
|  |  | ОАО «РЖД» |  |  |  |
|  |  | Котельная «Крановых мастерских» | Гкал / м2 | 0,5354 | 0,5354 |
|  |  | Котельная ВМК ст. Данилов |  | 0,6693 | 0,6693 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
|  |  | Котельная ул. Ярославская, д.81 | % | 38,99 | 38,99 |
|  |  | Котельная ул. Вологодская, д.28 а |  | 58,39 | 58,39 |
|  |  | Котельная ул. Вятская, д.4 |  | 49,36 | 49,36 |
|  |  | Котельная ул. Набережная, д.62 |  | 72,8 | 72,8 |
|  |  | Котельная ул. Заводская, д.7 |  | 26,96 | 27,24 |
|  |  | Котельная ул. Свердлова, д. 26 |  | 41,06 | 41,06 |
|  |  | Котельная ул. Володарского, д. 49 |  | 71,3 | 71,3 |
|  |  | Котельная ул. Ленина, д. 28 |  | 98,6 | 98,6 |
|  |  | ОАО «РЖД» |  |  |  |
|  |  | Котельная «Крановых мастерских» | % | 12,19 | 12,19 |
|  |  | Котельная ВМК ст. Данилов |  | 113,7 | 113,7 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
|  |  | Котельная ул. Ярославская, д.81 | м2/Гкал/ч | 579,55 | 579,55 |
|  |  | Котельная ул. Вологодская, д.28 а |  | 274,06 | 274,06 |
|  |  | Котельная ул. Вятская, д.4 |  | 23,14 | 23,14 |
|  |  | Котельная ул. Набережная, д.62 |  | 21,92 | 21,92 |
|  |  | Котельная ул. Заводская, д.7 |  | 204,38 | 202,09 |
|  |  | Котельная ул. Свердлова, д. 26 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Котельная ул. Володарского, д. 49 |  | 56,51 | 0,0 |
|  |  | Котельная ул. Ленина, д. 28 |  | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ОАО «РЖД» |  |  |  |
|  |  | Котельная «Крановых мастерских» | м2/Гкал/ч | 699,27 | 699,27 |
|  |  | Котельная ВМК ст. Данилов |  | 90,53 | 90,53 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) |  | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  | кг.у.т./ кВт | 50,4 | 50,4 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | 100 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  | лет | 12 | 27 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)ыыы |  | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) |  | % | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Таблица 15.1 - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей АО «Яркоммунсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выработано тепловой энергии | Гкал | 62 733,29 | 62 500,29 | 60 655,61 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 | 60 422,24 |
| 3.Собственные нужды котельной | Гкал | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 | 1 993,88 |
| 4.Потери тепловой энергии | Гкал | 11 069,10 | 10 836,10 | 8 991,42 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 | 8 758,05 |
| 5.Отпущено тепловой энергии | Гкал | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 | 49 670,31 |
| 6.Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 72 782,97 | 71 906,49 | 74 660,65 | 76 648,65 | 79 037,09 | 81 500,06 | 84 039,88 | 86 658,96 | 89 359,77 | 92 144,86 | 95 016,87 | 97 978,52 | 101 032,61 | 104 182,03 | 107 429,76 | 110 885,88 |
| 6.1 Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6.2. Затраты на топливо | тыс. руб. | 55 935,06 | 57 810,37 | 59 834,63 | 61 351,14 | 63 253,03 | 65 213,87 | 67 235,50 | 69 319,80 | 71 468,72 | 73 684,25 | 75 968,46 | 78 323,48 | 80 751,51 | 83 254,81 | 85 835,71 | 88 601,61 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 55 935,06 | 57 810,37 | 59 834,63 | 61 351,14 | 63 253,03 | 65 213,87 | 67 235,50 | 69 319,80 | 71 468,72 | 73 684,25 | 75 968,46 | 78 323,48 | 80 751,51 | 83 254,81 | 85 835,71 | 88 496,61 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 7 603,09 | 7 899,24 | 8 530,30 | 8 794,73 | 9 067,37 | 9 348,46 | 9 638,26 | 9 937,05 | 10 245,10 | 10 562,70 | 10 890,14 | 11 227,73 | 11 575,79 | 11 934,64 | 12 304,62 | 12 686,06 |
| объем | тыс, м3 | 7 356,89 | 7 318,48 | 7 014,37 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 | 6 975,89 |
| 6.3. Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 14 455,85 | 12 631,57 | 13 341,61 | 13 755,20 | 14 181,61 | 14 621,24 | 15 074,50 | 15 541,81 | 16 023,61 | 16 520,34 | 17 032,47 | 17 560,48 | 18 104,85 | 18 666,10 | 19 244,75 | 19 841,34 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 5 225,16 | 5 329,67 | 5 494,89 | 5 665,23 | 5 840,85 | 6 021,92 | 6 208,60 | 6 401,06 | 6 599,50 | 6 804,08 | 7 015,01 | 7 232,47 | 7 456,68 | 7 687,84 | 7 926,16 | 8 171,87 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 2 766,58 | 2 370,05 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 2 428,00 |
| 6.4. Затраты на водоснабжение | тыс. руб. | 1 479,14 | 1 464,55 | 1 484,41 | 1 542,30 | 1 602,45 | 1 664,95 | 1 729,88 | 1 797,34 | 1 867,44 | 1 940,27 | 2 015,94 | 2 094,56 | 2 176,25 | 2 261,12 | 2 349,31 | 2 440,93 |
| 6.5. Расходы, связанные с созданием запаса топлива | тыс. руб. | 912,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7. Операционные расходы | тыс. руб. | 45 826,29 | 47 182,62 | 48 579,62 | 49 794,11 | 50 939,38 | 52 080,42 | 53 215,77 | 54 343,95 | 55 463,43 | 56 572,70 | 57 704,16 | 58 858,24 | 60 035,40 | 61 236,11 | 62 460,83 | 63 710,05 |
| 7.1. На приобритение сырья и материалов | тыс. руб. | 1 060,00 | 1 091,41 | 1 123,61 | 1 151,70 | 1 178,19 | 1 204,58 | 1 230,84 | 1 256,93 | 1 282,82 | 1 308,48 | 1 334,65 | 1 361,34 | 1 388,57 | 1 416,34 | 1 444,67 | 1 473,56 |
| 7.2. Ремонт основных средств | тыс. руб. | 8 323,24 | 8 569,84 | 8 822,65 | 9 043,21 | 9 251,21 | 9 458,43 | 9 664,63 | 9 869,52 | 10 072,83 | 10 274,29 | 10 479,77 | 10 689,37 | 10 903,15 | 11 121,22 | 11 343,64 | 11 570,51 |
| 7.3. Оплата труда | тыс. руб. | 26 729,83 | 27 521,76 | 28 333,65 | 29 041,99 | 29 709,95 | 30 375,46 | 31 037,64 | 31 695,64 | 32 348,57 | 32 995,54 | 33 655,45 | 34 328,56 | 35 015,13 | 35 715,44 | 36 429,75 | 37 158,34 |
| 7.4 Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 475,89 | 489,99 | 504,45 | 517,06 | 528,95 | 540,80 | 552,59 | 564,30 | 575,93 | 587,45 | 599,20 | 611,18 | 623,40 | 635,87 | 648,59 | 661,56 |
| 7.5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 141,89 | 146,09 | 150,40 | 154,16 | 157,71 | 161,24 | 164,75 | 168,25 | 171,71 | 175,15 | 178,65 | 182,22 | 185,87 | 189,58 | 193,38 | 197,24 |
| 7.6 Расходы на обучение персонала |  | 80,00 | 81,00 | 88,50 | 90,71 | 92,80 | 94,88 | 96,95 | 99,00 | 101,04 | 103,06 | 105,12 | 107,23 | 109,37 | 111,56 | 113,79 | 116,06 |
| 7.7 Другие расходы |  | 9 015,44 | 9 282,54 | 9 556,37 | 9 795,28 | 10 020,58 | 10 245,04 | 10 468,38 | 10 690,31 | 10 910,53 | 11 128,74 | 11 351,31 | 11 578,34 | 11 809,91 | 12 046,10 | 12 287,03 | 12 532,77 |
| 8. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9 352,24 | 9 500,78 | 9 751,33 | 9 479,96 | 9 683,64 | 9 886,70 | 10 088,91 | 10 289,99 | 10 489,70 | 10 687,78 | 10 889,88 | 11 096,11 | 11 306,55 | 11 521,28 | 11 740,39 | 11 963,98 |
| 8.1.Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 75,37 | 78,01 | 81,13 | 84,29 | 87,58 | 90,99 | 94,54 | 98,23 | 102,06 | 106,04 | 110,18 | 114,47 | 118,94 | 123,58 | 128,39 | 133,40 |
| 8.2. Арендная плата | тыс. руб. | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 | 625,76 |
| 8.3. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 57,32 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8 368,95 | 8 616,67 | 8 871,72 | 8 712,60 | 8 912,99 | 9 112,64 | 9 311,29 | 9 508,69 | 9 704,57 | 9 898,66 | 10 096,64 | 10 298,57 | 10 504,54 | 10 714,63 | 10 928,92 | 11 147,50 |
| 8.5. Внереализационные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6. Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7. Амортизация | тыс. руб. | 224,85 | 123,03 | 115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. Налог на прибыль | тыс. руб. | 657,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 127 961,50 | 128 589,89 | 132 991,60 | 135 922,72 | 139 660,11 | 143 467,18 | 147 344,56 | 151 292,90 | 155 312,90 | 159 405,33 | 163 610,91 | 167 932,87 | 172 374,56 | 176 939,42 | 181 630,99 | 186 559,91 |
|  | руб./Гкал | 2 576,22 | 2 588,87 | 2 677,49 | 2 736,50 | 2 811,74 | 2 888,39 | 2 966,45 | 3 045,94 | 3 126,88 | 3 209,27 | 3 293,94 | 3 380,95 | 3 470,37 | 3 562,28 | 3 656,73 | 3 755,96 |
| Необходимые вложения, из них: | тыс. руб. | 20 413,91 | 23 809,49 | 20 063,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципальных образований | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 20 413,91 | 23 809,49 | 20 063,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 5000,00 | 5000,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 628,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 657,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 136 247,51 | 133 589,89 | 143 491,60 | 146 422,72 | 150 160,11 | 153 967,18 | 157 844,56 | 161 792,90 | 165 812,90 | 169 905,33 | 163 610,91 | 167 932,87 | 172 374,56 | 176 939,42 | 181 630,99 | 186 560,91 |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям без НДС | руб./Гкал | 2 743,04 | 2 689,53 | 2 888,88 | 2 947,89 | 3 023,14 | 3 099,78 | 3 177,85 | 3 257,34 | 3 338,27 | 3 420,66 | 3 293,94 | 3 380,95 | 3 470,37 | 3 562,28 | 3 656,73 | 3 755,98 |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителямс НДС | руб./Гкал | 3 291,64 | 3 227,44 | 3 466,66 | 3 537,47 | 3 627,76 | 3 719,74 | 3 813,41 | 3 908,80 | 4 005,92 | 4 104,79 | 3 952,73 | 4 057,14 | 4 164,45 | 4 274,73 | 4 388,08 | 4 507,18 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям без НДС | руб./Гкал | 2 808,94 | 2 893,31 | 2 980,11 | 3 069,52 | 3 161,60 | 3 256,45 | 3 354,14 | 3 454,77 | 3 558,41 | 3 665,16 | 3 775,12 | 3 888,37 | 4 005,02 | 4 125,17 | 4 248,93 | 4 376,40 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям с НДС | руб./Гкал | 3555,19 | 3 471,98 | 3 576,13 | 3 683,42 | 3 793,92 | 3 907,74 | 4 024,97 | 4 145,72 | 4 270,09 | 4 398,19 | 4 530,14 | 4 666,04 | 4 806,03 | 4 950,21 | 5 098,71 | 5 251,67 |

Таблица 15.2 - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей ОАО «РЖД»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Отпущено тепловой энергии | Гкал | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 | 17 136,20 |
| 6.Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 27 713,36 | 17 773,80 | 18 080,96 | 18 566,58 | 19 067,26 | 19 583,45 | 20 115,65 | 20 664,34 | 21 230,05 | 21 813,29 | 22 414,61 | 23 034,57 | 23 673,75 | 24 332,75 | 25 012,17 | 25 712,66 |
| 6.1 Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Затраты на топливо | тыс. руб. | 21 245,53 | 11 212,77 | 11 437,03 | 11 791,58 | 12 157,12 | 12 533,99 | 12 922,54 | 13 323,14 | 13 736,16 | 14 161,98 | 14 601,00 | 15 053,63 | 15 520,29 | 16 001,42 | 16 497,47 | 17 008,89 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 10 159,63 | 11 212,77 | 11 437,03 | 11 791,58 | 12 157,12 | 12 533,99 | 12 922,54 | 13 323,14 | 13 736,16 | 14 161,98 | 14 601,00 | 15 053,63 | 15 520,29 | 16 001,42 | 16 497,47 | 17 008,89 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 6 417,96 | 6 565,57 | 6 696,89 | 6 904,49 | 7 118,53 | 7 339,20 | 7 566,72 | 7 801,29 | 8 043,13 | 8 292,46 | 8 549,53 | 8 814,57 | 9 087,82 | 9 369,54 | 9 659,99 | 9 959,45 |
| объем | тыс, м3 | 1 583,00 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 | 1 707,81 |
| мазут | тыс. руб. | 10 716,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 16 065 | 16 434 | 16 763 | 17 283 | 17 819 | 18 371 | 18 940 | 19 528 | 20 133 | 20 757 | 21 401 | 22 064 | 22 748 | 23 453 | 24 180 | 24 930 |
| объем | т | 667,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 369,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 40 171,17 | 40 951,52 | 41 770,55 | 43 065,44 | 44 400,47 | 45 776,88 | 47 195,96 | 48 659,04 | 50 167,47 | 51 722,66 | 53 326,06 | 54 979,17 | 56 683,53 | 58 440,71 | 60 252,38 | 62 120,20 |
| объем | т | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 4 052,01 | 4 145,21 | 4 228,11 | 4 359,19 | 4 494,32 | 4 633,64 | 4 777,29 | 4 925,38 | 5 078,07 | 5 235,49 | 5 397,79 | 5 565,12 | 5 737,64 | 5 915,51 | 6 098,89 | 6 287,95 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 5 888,01 | 6 023,44 | 6 143,91 | 6 334,37 | 6 530,73 | 6 733,19 | 6 941,92 | 7 157,12 | 7 378,99 | 7 607,73 | 7 843,57 | 8 086,72 | 8 337,41 | 8 595,87 | 8 862,35 | 9 137,08 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 | 688,18 |
| 6.4. Затраты на водоснабжение | тыс. руб. | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 | 2 415,82 |
| 6.5. Расходы, связанные с созданием запаса топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Операционные расходы | тыс. руб. | 19 367,00 | 20 064,21 | 20 658,66 | 21 268,09 | 21 799,79 | 22 301,19 | 22 800,74 | 23 297,79 | 23 791,70 | 24 281,81 | 24 767,45 | 25 262,80 | 25 768,06 | 26 283,42 | 26 809,08 | 27 345,27 |
| 7.1. На химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 148,76 | 154,12 | 158,68 | 163,36 | 167,45 | 171,30 | 175,13 | 178,95 | 182,75 | 186,51 | 190,24 | 194,05 | 197,93 | 201,89 | 205,92 | 210,04 |
| 7.2. Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 535,31 | 554,58 | 571,01 | 587,86 | 602,55 | 616,41 | 630,22 | 643,96 | 657,61 | 671,16 | 684,58 | 698,27 | 712,24 | 726,48 | 741,01 | 755,83 |
| 7.3. Оплата труда | тыс. руб. | 25,39 | 26,30 | 27,08 | 27,88 | 28,58 | 29,23 | 29,89 | 30,54 | 31,19 | 31,83 | 32,47 | 33,12 | 33,78 | 34,45 | 35,14 | 35,85 |
| 7.4 Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 Расходы на обучение персонала |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 Другие расходы |  | 18 657,54 | 19 329,22 | 19 901,89 | 20 488,99 | 21 001,22 | 21 484,25 | 21 965,49 | 22 444,34 | 22 920,16 | 23 392,32 | 23 860,16 | 24 337,36 | 24 824,11 | 25 320,59 | 25 827,01 | 26 343,55 |
| 8. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 263,48 | 3 338,54 | 3 405,31 | 3 510,87 | 3 619,71 | 3 731,92 | 3 847,61 | 3 966,88 | 4 089,86 | 4 216,64 | 4 347,36 | 4 482,13 | 4 621,07 | 4 764,33 | 4 912,02 | 5 064,29 |
| 8.1.Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 255,99 | 3 330,88 | 3 397,50 | 3 502,82 | 3 611,41 | 3 723,36 | 3 838,78 | 3 957,79 | 4 080,48 | 4 206,97 | 4 337,39 | 4 471,85 | 4 610,47 | 4 753,40 | 4 900,75 | 5 052,68 |
| 8.2. Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7,49 | 7,66 | 7,81 | 8,05 | 8,30 | 8,56 | 8,82 | 9,10 | 9,38 | 9,67 | 9,97 | 10,28 | 10,60 | 10,93 | 11,27 | 11,62 |
| 8.5. Внереализационные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6. Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7. Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 50 343,84 | 41 176,55 | 42 144,93 | 43 345,55 | 44 486,76 | 45 616,56 | 46 763,99 | 47 929,02 | 49 111,61 | 50 311,75 | 51 529,42 | 52 779,50 | 54 062,88 | 55 380,49 | 56 733,28 | 58 122,22 |
|  | руб./Гкал | 2 937,86 | 2 402,90 | 2 459,41 | 2 529,47 | 2 596,07 | 2 662,00 | 2 728,96 | 2 796,95 | 2 865,96 | 2 935,99 | 3 007,05 | 3 080,00 | 3 154,89 | 3 231,78 | 3 310,73 | 3 391,78 |
| Необходимые вложения, из них: | тыс. руб. | 66,97 | 48,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципальных образований | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 66,97 | 48,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 50 343,84 | 41 226,55 | 42 194,93 | 43 395,55 | 44 536,76 | 45 666,56 | 46 763,99 | 47 929,02 | 49 111,61 | 50 311,75 | 51 529,42 | 52 779,50 | 54 062,88 | 55 380,49 | 56 733,28 | 58 122,22 |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям без НДС | руб./Гкал | 2 937,86 | 2 405,82 | 2 462,33 | 2 532,39 | 2 598,99 | 2 664,92 | 2 728,96 | 2 796,95 | 2 865,96 | 2 935,99 | 3 007,05 | 3 080,00 | 3 154,89 | 3 231,78 | 3 310,73 | 3 391,78 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям без НДС | руб./Гкал | 2 924,39 | 3 012,38 | 3 102,87 | 3 195,95 | 3 291,83 | 3 390,59 | 3 492,31 | 3 597,07 | 3 704,99 | 3 816,14 | 3 930,62 | 4 048,54 | 4 170,00 | 4 295,10 | 4 423,95 | 4 556,67 |